Универсальный Modbus контроллер с PWM выходами.

Руководство по настройке и использованию

Общие характеристики

Устройство реализовано на базе микроконтроллера ATMega328, соместимо с организацией и подключением устройств Arduino Uno/Nano/Mini и аналогичных.

Устройство соответствует протоколу Modbus RTU slave с управлением через интерфейс RS-485 (приёмопередатчик реализован на базе MAX485).

Устройство реализует Modbus RTU протокол для сбора данных с дискретных входов и управления выходами.

Прошивка поддерживает настройку адреса устройства и скорости обмена через Modbus команды с сохранением в EEPROM.

Поддерживаемые функции Modbus

| Код функции | Описание |
| --- | --- |
| 0x02 | Чтение дискретных входов отдельно |
| 0x03 | Чтение регистров защёлок (настроек) |
| 0x04 | Чтение регистра дискретных входов |
| 0x06 | Запись регистров защёлок (настроек) |
| 0x10 | Запись нескольких регистров |

Табл.1

Подключение

Питание

Устройство содержит стабилизатор напряжения и может быть запитано от источника постоянного тока напряжением от 7 до 20 Вольт.

Подключение интерфейса ModBus:

осуществляется через интерфейс физического уровня RS-485 используя специализированную микросхему приемопередатчик MAX-485 или совместимую, подключенной к микроконтроллеру согласно таблице 2:

| MAX485 | ATMega328 | Arduino Pin |
| --- | --- | --- |
| RO | PD0 | RX |
| DI | PD1 | TX |
| DE/RE | PD2 | Pin2 |

Табл.2

Подключение контроллера к сети ModBus осуществляется при помощи кабеля с волновым сопротивлением 120 Ом, желательно типа витая пара, подключение отвода кабеля желательно осуществлять непосредственно на разъёме подключения. Если устройство является конечным в цепи, необходимо осуществить терминирование линии подключением перемычки JP2 «терм», расположенном на плате возле разъёма RS485.

Настройки Modbus

Поддерживаемые скорости передачи:

1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

Параметры передачи Modbus RTU

- Биты данных: 8

- Четность: Нет

- Стоповые биты: 1

Регистры (Holding Registers)

Чтение осуществляется функцией 0x03, запись функцией 0x06 ModBus

| Адрес | Назначение | Доступ | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Modbus адрес устройства | Чтение/Запись | 1-247 |
| 1 | Индекс скорости | Чтение/Запись | 0-7 |
| 2 | Значение скорости | Только чтение | скорость/100 |
| 3 | Статус устройства | Только чтение | 0x0001 (всегда) |
| 4 | Версия прошивки | Только чтение | 0x0301 (3.01) |

Табл.3

Таблица индексов скорости (регистр 1)

| Индекс | Скорость (бит/с) |
| --- | --- |
| 0 | 1200 |
| 1 | 2400 |
| 2 | 4800 |
| 3 | 9600 |
| 4 | 19200 |
| 5 | 38400 |
| 6 | 57600 |
| 7 | 115200 |

Табл.4

Для изменения настроек, необходимо осуществить перезапись значения, соответствующего Holding регистра.

Входные регистры. Чтение осуществляется функцией 0x04

| Адрес | Назначение | Значение |
| --- | --- | --- |
| 0 | Состояние дискретных входов | биты 0-15 |

Табл.5

## Дискретные входы/выходы

Входы подключаются только к отдельной контактной группе кнопок пульта локомотива, отдельной контактной группе реле, либо к слаботочному выходу, допустимое входное напряжение от 0 до 5В постоянного тока.

Дополнительное одновременное подключение других цепей не допускается.

Контроллер создаёт небольшой ток смещения, приложенный ко входу, стремящийся создать на входе потенциал около +5В.  Таким образом в отпущенном состоянии кнопки (разорванный контакт соответствующей контактной группы) подразумевает наличие напряжения на входе соответствующее уровню логической «1». При нажатой кнопке пульта, потенциал на входе становится равным 0В и уровень соответствует логическому «0».

| Адрес бита (номер вывода) | Вывод ATMega328 | Вывод Arduino | Поддержка PWM |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | PD3 | D3 | + |
| 1 | PD4 | D4 |  |
| 2 | PD5 | D5 | + |
| 3 | PD6 | D6 | + |
| 4 | PD7 | D7 |  |
| 5 | PB0 | D8 |  |
| 6 | PB1 | D9 | + |
| 7 | PB2 | D10 | + |
| 8 | PB3 | D11 | + |
| 9 | PB4 | D12 |  |
| 10 | PB5 | D13 |  |
| 11 | PC0 | A0 |  |
| 12 | PC1 | A1 |  |
| 13 | PC2 | A2 |  |
| 14 | PC3 | A3 |  |
| 15 | PC4 | A4 |  |

Табл.6

Чтение состояния дискретных входов осуществляется функцией (FC 0x02)

Регистр сохраняющий данные о состоянии входов находится по адресу 0 (Address 0), длинна значимой части составляет 16 бит (Length 16), где адрес бита соответствует номеру вывода с 0 по 15.

Пример использования:

Запрос (FC 0x02):

[Адрес] [0x02] [Старт_H] [Старт_L] [Кол-во_H] [Кол-во_L] [CRC]

Пример: чтение 5 входов начиная с адреса 0

[01] [02] [00] [00] [00] [05] [CRC]

Ответ:

[Адрес] [0x02] [Байт_данных] [Данные] [CRC]

Управление дискретными выходами

Для выходов аппаратно поддерживающих PWM (выводы 3,5,6,9,10,11 Arduino), контроллер задаёт значение уровня модуляции (значение размерностью в 1 Байт, в диапазоне 0..255), равное значению записанному в соответствующий регистр с адресами с 100 по 115, функцией записи одиночного регистра (FC 0x06), либо функцией записи нескольких регистров (FC 0x10). Состоянием остальных выводов можно управлять только как дискретными, те любое ненулевое значение, записанное этими же функциями, переводит выход в состояние с высоким уровнем (лог. «1»). Нулевое значение переводит соответствующий вывод контроллера в режим входа и значение потенциала на нём может быть прочитано функцией (FC 0x02) по адресу 0, длинной в 16 бит, где номер бита 0…15 соответствует номеру вывода.

| Адрес Регистра ModBus | Вывод ATMega328 | Вывод Arduino |
| --- | --- | --- |
| 100 | PD3 | 3 |
| 101 | PD5 | 5 |
| 102 | PD6 | 6 |
| 103 | PB1 | 9 |
| 104 | PB2 | 10 |
| 105 | PB3 | 11 |

Табл.7

Примеры запросов

Чтение адреса устройства (регистр 0)

Запрос:

[Адрес] [0x03] [0x00] [0x00] [0x00] [0x01] [CRC16]

Ответ:

01 03 02 [Адрес] [CRC16]

Пример для адреса 1:

01 03 00 00 00 01 84 0A

Изменение адреса устройства на «5»

Запрос:

01 06 00 00 00 05 48 09

Чтение первых 11 дискретных входов

Запрос (адреса 0-10):

01 02 00 00 00 0B 78 0F

Ответ:

01 02 02 FF 07 06 35 	(*при лог. «1» на всех входах)

Чтение состояния входов через input register

Запрос:

01 04 00 00 00 01 31 CA

Ответ:

01 04 02 [хх(Старший байт)] [хх(Младший байт)] [CRC16]

Коды исключений

| Код | Описание |
| --- | --- |
| 0x01 | Недопустимая функция |
| 0x02 | Недопустимый адрес данных |
| 0x03 | Недопустимое количество данных |

Табл.8

Сохранение настроек

Все настройки (адрес и скорость) автоматически сохраняются в энергонезависимой памяти EEPROM при изменении. При включении питания устройство загружает последние сохраненные параметры.

Значения по умолчанию:

Адрес Modbus: 1

Скорость: 9600 бод

Рекомендации по эксплуатации

Требования к временным интервалам мастер устройства сети ModBus:

- Межкадровый интервал: не менее 3.5 символа

- Межсимвольный интервал: не более 1.5 символа

Состояния входов считываются и обновляются каждые 10 мсек.

Быстрая проверка работоспособности

Подключите устройство к RS-485 сети

Запрос на чтение регистра версии:

01 03 00 04 00 01 C5 CB

Ожидаемый ответ:

01 03 02 01 06 78 F4

Успешный ответ подтверждает корректную работу сетевой части.